四川泸州川南发电有限责任公司

制粉系统防爆门比选采购公告

一、比选范围

详见《制粉系统防爆门技术规范》。

二、比选申请人（投选人、报价人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术规范书要求。

三、比选文件发放时间

2024年4月8日（节假日除外）。

四、比选文件获取

网上下载电子文档。

五、递交比选投选文件截止时间及方式

递交密封的比选投选文件截止时间为北京时间2024年4月15日10时，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“投选文件”）以收到时间为准。

六、投选文件递交（邮寄）地点

四川泸州川南发电有限责任公司行政楼2006-2007室（物资部）

商务联系人及联系电话：蔡军  0830-3628077/18121970139

技术联系人及联系电话：程良桥  0830-3628903/18090837398

七、比选文件发布于以下网站，比选申请人自行下载获取。

中国华电集团电子商务平台网站（https://www.chdtp.com/）

四川省投资集团有限责任公司网站（https://www.invest.com.cn/）

四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/）

天府阳光采购服务平台（https://www.tfygcgfw.com/）

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

制粉系统防爆门采购

比选文件

二零二四年四月

# 比选须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 制粉系统防爆门比选采购 |
| 2 | 项目地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《制粉系统防爆门技术规范》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足详见《制粉系统防爆门技术规范》 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人 资格要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 比选有效期 | 为：45日历天（从比选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选投选保证金额：人民币2万元整，到账截止时间2024年4月15日10时。 比选投选保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304 3431 1912 2102 403 |
| 12 | 踏勘现场 | 投选人自行前往比选人所在地进行现场踏勘测绘 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份（纸质）。 （1）比选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）比选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 比选文件提交地点及截止时间 | 报价截止时间：2024年4月15日10时(北京时间) 比选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投选文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标地点及评标 | 预计开标时间：2024年4月15日10时(北京时间) 开标地点：四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2005会议室，开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为2万元整（中选后由投选保证金转为）。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定义

1.1比选项目：制粉系统防爆门比选采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选投选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人（投选人、报价人），在签订合同后称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开询价。

2. 供货范围

供货范围及具体要求详见《制粉系统防爆门技术规范》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投选。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述比选项目进行投选。投选文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投选人可为生产制造商或经销商，其中经销商应取得生产制造商授权，并提供授权证明文件。

6.其他投选人自愿提供的文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细的设计选型、设备生产及供货进度、技术支持等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术规范书，根据产品的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行报价。

3.3.2比选报价表：

制粉系统防爆门比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 名称 | 品牌 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆门 |  | 台 | 22 |  |  | 总数量暂定22台，每台磨煤机安装数量暂定2台，按投标方设计最终确定 |
| 2 | 专用工具 | 按技术规范书所列 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 随机备品备件 | 按技术规范书所列 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 技术资料文件 | 按技术规范书所列 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及货物保险 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 设计费用、技术服务费 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 8 | 总报价 | ¥： 人民币大写： |

法定代表人或其授权人（签字）

投选人名称

投选人（公章）

日期

投选联系人（手机）

报价要求：

（1）只能有一个有效报价（报价大写、小写金额不一致的，以大写金额为准）报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术规范书及比选文件所要求全部供货内容的所有费用，产品价格包含：产品费、设计费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套产品的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费等有关费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

（4）报价方整体报价（所有供货范围内的设备）。

（5）比选人所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1 按比选文件要求提供了资格审查文件

4.2 按比选文件要求报价。

4.3 已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据）。

4.4 不接受对本比选文件付款条件提出差异要求。

4.5 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还未中选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

# 合同签订时确定。

7.付款方式

7.1产品交货安装完成，产品规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，设备验收合格后，支付合同金额的90%。

7.2合同金额10%作为产品质保金，在供货产品使用一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为2万元整，由中选人比选保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知前附表。

第二章     评标办法

1 评标机构及成员

1.1本项目成立评标小组。评标工作由评标小组负责。

1.2 评标小组共5人，由比选人的技术专家3人、经济专家2人组成；另设监审组1人。

2  评标程序和内容

2.1 阅读投选人比选文件及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书等进行评估。

2.2 对投选人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评标，除上述各项外，投选文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投选文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序号 | 审 查 条 目 | 审查意见 （是或否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照是否有效，经营范围是否合规 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评标。 |
| 2 | 比选保证金是否按要求提供 |  |  |
| 3 | 是否提供“第一章第3.1.4条比选申请人资格审查文件”及满足第一章第4条要求 |  |  |
| 4 | 是否有比选人不能接受的实质性条款（提出与实质条款相违背的内容的视为不完全接受） |  |  |
| 审查 结论 |  |  |

2.3 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求比选申请人对报价及技术内容进行书面澄清，比选申请人接到评标小组书面澄清问题的通知后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评标小组。比选申请人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人报价文件的组成部分。澄清文件发至电子邮箱：2012146006@qq.com

2.4  综合评价与比较

评标应依据评标原则、评标办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序，不保证最低价格中标。

2.5  编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

3  评标内容

所有评委对每个比选申请人提供的报价文件进行评标，评标通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评标（详见技术规范书相关内容）

比选申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术规范书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 使用产品情况 | 业主名称 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | ×××合同 | 正常使用，达到设计要求。 | ×××公司 | 联系人/ 手机号码 |

注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2  差异表

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投选文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本比选文件所提出的各种要求。

| 序号 | 名称 | 比选文件 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | .... |  |

3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下表）

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同业绩 | 35 | ①投标方提供的合同业绩满足技术规范得基本分15分，每增加一个合同业绩加2分，满分35分。 ②需提供合同业绩证明文件（合同首页、范围页、签字页等）。 |
| 2 | 防爆门参数、性能 | 35 | ①投标方对制粉系统防爆门的设计进行专题论述得基本分15分； ②根据防爆门密封严密性、动作可靠性、检修维护便捷性等方面横向比较进行打分，优：15-20分；良9-14分；差3-8分。 |
| 3 | 产品质量体系、措施 | 10 | 根据质量保证体系、措施完整性，设备出厂前检验记录、测试报告是否齐全，横向比较评分。 |
| 4 | 投标人对招标文件技术规范书的响应程度 | 10 | 根据对标书的响应程度得分（最低分3分，最高分10分） |
| 5 | 售后技术服务 | 10 | 售后服务速度响应及时，满足现场安装、实验要求。（最低分4分，最高分10分） |
| 6 | 总分 | 100 |  |

3.3商务报价评分（满分100分，权重0.6）

3.3.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评标时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.3.2 报价得分

本次比选采用最低有效报价（通过符合性评标合格的投选文件的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-I(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100 I×1.0

3.4综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价评分权重为0.60。

报价人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

3.4.1综合排序的原则

评标小组根据满足需求的综合评标结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

3.5编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

4 附件

1.合同条款：《制粉系统防爆门买卖合同》

2.《制粉系统防爆门技术规范书》（技术规范书在合同签订时为技术协议）

附件1：合同条款

制粉系统防爆门买卖合同

## 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司   签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）：                               拟订时间：2024年4月**日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 名称 | 品牌 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆门 |  | 台 | 22 |  |  | 总数量及每台磨煤机安装数量暂定，按投标方设计最终确定 |
| 2 | 专用工具 | 按技术规范书所列 | 套 | 1 |  |  | 已包含在总价中 |
| 4 | 随机备品备件 | 按技术规范书所列 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 5 | 技术资料文件 | 按技术规范书所列 |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 6 | 运输及货物保险 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 7 | 设计费用、技术服务费 |  |  |  |  |  | 已包含在总价中 |
| 8 | 总报价 | ¥： 人民币大写： |

合同金额：¥xxxxx，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后，2024年4月30前交货 **台，2024年8月15前交货**台，迟延超过5日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供给防爆门符合相关产品最新国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新且符合双方签订技术协议要求的，保证产品在现场正常使用。

产品质保1年，买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、在质保期满且产品无质量问题时支付。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

双方签字确认的《制粉系统防爆门技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品分两次交清（2024年4月30日前交货11台，2024年8月15日前交货11台）。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需配件、备品，具体规格、数量按技术协议规定。

九、成套设备的安装与调试：如买方有需要，卖方派人到买方现场进行技术服务或解决防爆门使用过程中出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1、全部产品交货完成，规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，防爆门安装验收合格后，卖方开具的100%合同金额的增值税专用发票送到买方，买方在28天内支付90%货款；合同金额的10%作为产品质保金，在质保期满且产品无质量问题时支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

2、履约保证金：履约保证金金额为人民币2万元整。

（1）产品到货后验收合格，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

由违约方承担10％合同金额的违约金；本合同及技术协议另有约定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： 单位名称（章） 单位地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话： 传真： 开户行： 账户号： 纳税人登记号： | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话：0830 362 8077 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账户号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：9151 0500 7672 8573 4Q |
| --- | --- |

附件2：  技术规范书

# 四川泸州川南发电有限责任公司

# 2×600MW机组

# 制粉系统防爆门

# 技术规范书

# 二零二四年四月

目录

1总则	2

2设备概况及参数	3

3执行标准	5

4技术条件	6

5设备监造、质量保证及验收	9

6技术资料及供货范围	10

7技术服务与售后	13

8设备包装、油漆、运输	14

9供货周期及质保	14

10处罚	15

# 1总则

1.1 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组#1、#2锅炉制粉系统防爆门设备，它提出了系统设备设计、结构、性能、安装、调试和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用标准，投标人提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中。除因技术因素无法实现而提出的差异以外，其他差异招标人有权作为否决条件。否则将认为投标人提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4 投标人执行本附件所列标准，且为最新、有效的版本。如有矛盾时，按要求较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。若投标人所提供的投标文件有前后不一致的条款，由招标人选择确定。

1.5 投标人提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品并在投标文件中详细说明投标设备的主要结构特点和性能。投标人对成套设备负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

1.6 投标人提供的产品近五年（2019-2023年）应具有在300MW及以上机组不少于5个锅炉制粉系统防爆门的供货合同业绩，并已安全可靠运行。业绩认定均须提供合同首页、范围页、签字页等扫描件，业绩证明材料中需附甲方联系方式供招标方核实业绩应用情况。

1.7 投标人投标时需提供具有火力发电设计乙级及以上资质的设计单位对我厂制粉系统防爆的初设资料，包括防爆门参数（泄爆面积、通径、强度）、安装数量、安装位置等。合同签订后，提供完整的设计资料。

1.8投标方投标时需提供设计单位设计资质、营业执照等文件供招标方审核。

1.9在合同签订后，招标人有权因规范、标准系统发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产之前，投标人应在设计上予以修改，合同价格不变。

1.10设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,招标人不承担有关设备专利的一切责任。

# 2设备概况及参数

## 2.1锅炉介绍：

## 四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW工程配套锅炉为东方锅炉股份有限公司引进美国福斯特-惠勒公司技术生产的亚临界参数、自然循环、双拱形单炉膛、倒“U”型布置、中间一次再热、尾部双烟道、平衡通风、露天布置、全钢结构、全悬吊结构、固态排渣“W”火焰锅炉，型号为DG2028/17.45-II3。

## 2.2制粉系统

采用钢球磨煤机一次风正压直吹式制粉系统，每台锅炉配备有6台沈重生产BBD4060双进双出低速筒式钢球磨煤机，2台锅炉共设12台磨煤机。

2.3煤质条件：

本工程设计煤种为泸州地区古叙煤田的无烟煤，电厂实际燃煤与设计煤种有较大差异，包括烟煤、贫煤、无烟煤，且煤质变化较大。2022、2023年全年实际入厂煤质加权平均值见下表。

|  | 总水 分Mt | 内水Mad | 收到基灰分Aar | 挥发分Vdaf | 高位发热量 | 全硫 St | 低位发热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | % | % | % | % | kJ/kg | % | kJ/kg |
| 2023年全年煤质 | 7.97 | 1.59 | 30.79 | 15.35 | 21550 | 2.69 | 19411 |
| 2022年全年煤质 | 9.26 | 3.15 | 32.27 | 25.66 | 20100 | 1.99 | 18076 |

# 2.4设备规范

# 磨煤机技术数据如下表：

| 项 目 | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 磨煤机型式 |  | 双进双出钢球磨 |
| 磨煤机型号 |  | BBD4060 |
| 数 量 | 台/炉 | 6 |
| 最大/计算/保证出力 | t/h | 52.5/47.5/48.5 |
| 筒体内径 | Mm | 3950 |
| 筒体长度 | Mm | 6140 |
| 筒体转速 | Rpm | 16.6 |
| 磨煤机出口温度 | ℃ | 110 |
| 磨煤机电机型号 | kW | YHP1400-6 |
| 额定功率 | kW | 1400 |
| 额定电压 | V | 6000 |
| 额定电流 | A | 180 |
| 额定转速 | r/min | 994 |
| 磨煤机最大装球量 | t | 77 |
| 磨煤机推荐装球量 | t | 71 |
| 钢球直径及比例分布 | mm | (30:(40:(50=1:1:1 |
| 煤粉细度R90 | % | 7 |
| 分离器型式 |  | 雷蒙式结构，分离型布置 |
| 基础型式 |  | 钢筋混凝土基础 |
| 一次风入口尺寸 | mm | 650x1294 |
| 中心落煤管尺寸/壁厚 | mm | 630/10 |
| 煤粉管道接口尺寸/壁厚 | mm | Φ450/10 |

# 2.5防爆门安装条件

# 安装位置：计划安装在钢球磨煤机入口水平热一次风道（混合风道）上，具体安装位置及规格尺寸由投标人根据设计选型和计算确定，并经招标方确认。

# 3执行标准

防爆门的设计、制造、包装、运输、储存、验收应以中国国家标准为基础并符合下列最新版有关标准、规范和规定的要求，但不限于此：

DL/T5121 			   火力发电厂烟风煤粉管道设计规范

DL/T5145 			   火力发电厂制粉系统设计技术计算规定

DL/T5203 			   火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程

GB11345			   焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定

GB985				   气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1184			       形状和位置公差

GB/T1804			   一般公差线性尺寸的未注公差

GB3323			       钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB3767			       噪声源声功率级的测定

GB5677			       铸件 射线照相检测

NFPA68/69			   美国粉尘防爆标准

TRD413、VDI3673	   德国标准粉尘爆炸规范

JB/ZQ4286			   包装通用技术条件

GB/T 13306		   标牌

GB12348			   工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 8923			   涂覆涂料前钢材表面处理

JB/T5939			   铸钢件通用技术条件

JB/T5994			   装配通用技术条件

JB/T5936			   机械加工件通用技术条件

GB/T 5680			   奥氏体锰钢铸件

# 4 技术条件

4.1 制粉系统防爆门采用磁力自启闭式技术，在额定范围实现启闭压力可调，进而在磨煤机发生爆燃的情况下保护设备的安全。

4.2 投标人提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.3 所有设备均应正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题。

4.4 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造工艺，应有良好的表面粗糙度及合适的公差配合，招标人不接受带有试制性质的整机或部件。

4.5 各外露的部件均应设置防护罩，且应便于拆卸；人员易于达到的运动部位应设置防护栏，但不应妨碍维修工作。

4.6 设备重量在 100kg 及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其他能安全起吊的装置。

4.7 各部件必须动作灵活，不得有卡阻现象。

4.8 防爆门应配有阻火网，效果能达到爆炸时阻止火焰范围小于1.0米为准。阻火网采用316L不锈钢，厚度不小于2mm，阻火网目数不少于20目，阻火网与防爆门本体泄爆口应紧密固定贴合，不能产生脱落及间隙。

4.9 投标方须保证每台磨煤机入口安装防爆装置运行的可靠性，不会出现一个动作一个未动作而导致的设备损坏。

4.10防爆门的技术规范及要求

名称：制粉系统防爆门

型式：磁力自启闭式

安装数量：每台磨煤机入口一次风道安装2台，共22台（暂定，投标方根据设计选型、布置条件和泄爆面积确定）。

本工程共安装2台锅炉，每台炉配6台钢球磨煤机。

设备型号： 　  　 ，带阻火网（火焰范围小于  m）

直径：　     mm （防爆门规格应考虑布置空间，保证防爆门能安装在风道顶面上。）

泄爆通流面积：     m2/台防爆装置

4.11 设备的制造应采用标准美国NFPA68/69和德国标准TRD413、VDI3673粉尘爆炸规范，并满足最新版的《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》和最新版的国家防爆标准。

4.12 启爆压力准确可调

防爆门的启爆压力应准确，并且有可靠的防尘措施，保证防爆门动作后启爆压力不受粉尘的污染而发生变化。

1）本工程启爆压力定为    kPa。（一次风机TB点压力13.84Kpa）

2）防爆门的启爆压力应准确，在设定的启爆压力下误差应≤±10%。

3）防爆门的启爆压力应可调，在设定的启爆压力下，根据现场变化应能在±40%范围内进行再调整。

4）自动启闭防爆门设定回位压力：  ≤     kPa；

5）爆炸时防爆门内最大飞升压力： <1.5倍启爆压力，为    kPa；

4.13 泄爆速度及效率

防爆门的泄爆速度要求在爆炸发生时，0.02S内达到全开，泄爆效率应≥90%。相对于控制泄爆口，运动部件惯性≤24.2kg/m2（按美国标准NFPA 68F/69F）。

4.14 具有防止二次爆燃功能

防爆门的抗爆压力应该不小于400KPa，保证泄爆时自身不变形，可以反复使用。防爆门在系统爆炸后，应能够自动复位，防止空气倒灌，以避免系统二次爆燃和连续爆炸。防爆门应该能够自动回座，且回座后关闭严密，不需解体检修，满足系统防爆要求。

4.15 密封件性能

防爆门的密封应安全可靠，密封材料应采用耐高温、阻燃，能长期在450℃温度下使用，爆炸瞬间最高使用温度应能达到600℃，并要求在无煤粉助燃时，自身不应自燃，同时具有阻燃性能。投标人应提供阻燃材料的参数特性。

防爆门的密封组件必须采用立体双重密封，即机械密封+石墨密封，石墨密封不少于3道；机械密封为立体式多道密封结构，密封材料耐温不小于400℃，以防止杂物落到密封件上，避免回位不严，现场拆解时将检查此密封，如投标方不符合要求，招标方将拒收。

不得额外加装辅助密封模板，此条款作为验收标准，如投标人不符合此条款技术要求，招标人将拒收。

投标人在投标文件中提供阻燃材料的材质和参数特性，并提供防爆门密封形式。

弹簧组件耐温不小于500℃，最终配套厂家应经招标人确认。

4.16 安装要求

1） 防爆门应能满足设计需要的任意角度下安装的泄爆要求。

2） 为了便于现场随时整定和测试启爆压力，投标人应提供便携式调压仪。

3）防爆门的布置应安装在背离人行通道和设备的位置上。

4）防爆门与风道连接方式为焊接。招标人仅在风道上预留开孔，其余连接件等整套部件由投标方供货。

4.17 防爆门在全系统停运状态下，应仍能保持正常工作状态和自动复位功能，防止二次爆燃，启爆安全可靠。

4.18设备应进行防腐处理，关键件进行镀镍防腐处理，普通件进行镀锌防腐处理，主体寿命≥20年，易损件寿命≥5年。

4.19 防爆门的安全要求

1）防爆门本体应有足够的机械强度，保证防爆门动作后，不发生变形及损坏。防爆门的门杆与门盖应有可靠的保护措施，保证防爆门动作后，不发生变形及损坏。

2）防爆门动作后，回位准确，密封严密。

3）防爆门必须有权威部门出具的爆炸测试报告。

4）随投标书提供强度计算书及当地质量监督部门提供的防爆性能测试报告。

4.20投标人需对防爆门启跳后的门盖变形导致的密封性下降所采取的措施进行阐述。

4.21投标人提供防爆门的结构型式图，并详细介绍投标人密封型式的原理和特点，密封结构的可行性由招标人最终确认。

4.22 弹簧组件、稀土永磁块、石墨密封圈随设备提供原产地证明及实验报告，否则招标人拒收。

4.23 主要零部件材质要求

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门盖材质 | 304不锈钢 |
| 2 | 门杆材质 | 1Cr13，直径不低于60mm |
| 3 | 导向杆 | 数量3根，材质#45钢，直径不低于40mm，导柱配套导套长度不低于80mm |
| 3 | 吸 盘 | Q235B |
| 4 | 密封方式 | 石墨+机械密封 |
| 5 | 底座 | Q235B |
| 6 | 阻火网 | 2mm316不锈钢（20目） |
| 7 | 稀土磁钢组件 | 耐温不小于500℃ 吸力不小于1500Kg |
| 8 | 弹簧组件 | 60Si2Mn，直径不低于16mm |
| 9 | 风道连接管 | Q235B |

4.24投标方根据招标方要求，需对以下内容专题说明

①请投标人提供设计院对制粉系统防爆设计的资料，选型计算说明书和强度计算书。

②请投标人提供防爆门的结构图，说明自启闭式防爆门的工作原理，密封型式的原理和特点。

③请投标人说明在机组正常运行时如何确保防爆门不漏、系统超压后如何保证防爆门自动打开泄压、系统泄压后如何保证防爆门回座、防爆门回座后如何确保不漏。

④请投标人对防爆门的检修维护便捷性进行说明。

# 5设备监造、质量保证及验收

5.1 设备监造、质量保证

5.1.1系统及设备应能经受招标文件中规定的环境条件影响，在设备寿命期内（设备寿命20年），设备应符合本规范的要求。

5.1.2 防爆门起跳回座灵活，并保持回座后密封严密。

5.1.3 投标人对其所供设备和材料性能保证如下：（投标人填写）

有效泄压面积：            ≥（        ）m2/台。

防爆装置设定启爆压力：	    （        ）kPa

防爆装置设定回位压力：	  ≤（        ）kPa

泄爆效率：                  （        ）%

5.1.4 设备应进行防腐处理，关键件按镀镍应进行防腐处理，普通件进行镀彩锌防腐处理，主体寿命≥20年，易损件寿命≥6年。

5.1.5任何管道及部件材料的检验、检查和试验均保证符合ANSI B31.1中所适用的要求。

5.1.6根据本招标文件书，投标人将采取措施确保设备质量，产品交货前，对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

5.1.7投标人将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目，邀请招标人派代表参加。

5.1.8自启闭式防爆门从第一次运行开始，在质保期内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方免费为招标方修理或更换零部件。

5.2设备验收

5.2.1设备出厂检验应符合下列标准：

1）运动部件惯性按最新国家或国际标准检验，应符合标准。

2）密封性能按照在设定启爆压力下10分钟不漏气为准。

3）密封件阻燃试验，在600℃下加热，火焰移开后立即熄灭。

4）启爆压力实验，实验台或仪器检测符合设计要求。

5）抽检同规格一台实物， 实验台实物模拟爆炸；爆炸后设备功能满足技术要求，能够自动复位，并且没有任何部件损坏。

5.2.2设备到厂验收

1）防爆门到达招标人现场后，在招标人的见证下，投标人对防爆门进行现场起爆压力测试。

2）投标人提供打压装置，现场用压力气体介质做起爆压力测试，在设定压力下起爆，门盖整体上移不低于10mm且清晰可见，投标人不能以任何理由拒绝测试或以其他方式替代招标人现场起爆压力测试。

3）投标人提供专用支架将防爆门门盖旋启提升不低于50mm。

4）防爆门动作回位后必须严密，如有漏泄视为不合格产品，防爆门连续做3次起爆压力测试，密封件不允许损坏。

5）不接受带膜片形式的产品，现场拆解时如发现有膜片视为无效产品，予以退货处理。

# 6技术资料及供货范围

6.1技术资料

6.1.1 投标人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

6.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3 投标人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求，在合同签订后5个工作日内提交主要技术资料清单及设计单位对制粉系统的防爆设计的全部资料。

6.1.4投标人在投标时，应提供防爆门图纸，图纸要包含型号、外形尺寸、设备重量、材质、设计压力、设计温度、启爆压力有关数据等。

6.1.5投标人应提供安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

6.1.6投标人应提供设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

6.1.7投标人应提供备品、零件总清单和易损零件图。

6.1.8投标人所提供的图纸如有修改，投标人在新版中明确标示并相应提供文字说明。

6.1.9投标人设备交货时应提供设备说明书、设计资料、图纸纸质版6份，电子版一份。6.2供货范围

6.2.1投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。

6.2.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

6.2.3投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和装置性材料等，并提供详细供货清单。

6.2.4提供运行所需备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

6.2.5除有特别注明外，所列数量均为单台炉所需。本期工程安装2台炉。

6.2.6投标人应确保供货范围完整，包括并不限于防爆门本体、法兰（含反法兰、垫片、螺栓、螺帽等）、接管等，以满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充。

供货清单表(两台锅炉数量)

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 产地 | 总重量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具(两台炉所需）

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 产地 | 总重量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用电子调压仪工具 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |

随机备品备件(一台炉所需)

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 产地 | 总重量kg | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封件 |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 弹簧 |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 3 | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.7投标方必须根据下述表格的项目顺序分别填写，不可漏项。但可以按各自技术特点增项，投标人认为应该说明的项目可补充。

防爆门数据表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆门型号 |  |  |  |
| 2 | 数量（每台磨） | 台 | 2 | 暂定，按投标方设计最终确定 |
| 3 | 数量（两台炉） | 台 | 22 | 暂定，按投标方设计最终确定 |
| 4 | 设备型式 |  |  |  |
| 5 | 设备直径 | mm |  |  |
| 6 | 拉杆数量 | 个 |  |  |
| 7 | 导向杆数量 | 个 |  |  |
| 8 | 门盖的型式 |  |  |  |
| 9 | 泄爆面积（每台防爆门面积） | m2 |  |  |
| 10 | 有效泄爆面积（每套） | m2 |  |  |
| 11 | 启爆时的反作用力 | kN |  |  |
| 12 | 单台设备重量 | kg |  |  |
| 13 | 运动体的惯量 | kg/m2 |  |  |
| 14 | 超压保护装置直径 | mm |  |  |
| 15 | 超压保护装置启爆压力 | Pa |  |  |
| 16 | 超压保护装置回位压力 | Pa |  |  |
| 17 | 密封型式 |  |  |  |
| 18 | 密封道数 |  |  |  |
| 19 | 密封件使用寿命 | 小时 |  |  |
| 20 | 阻火网目数/层数/厚度 | 目/层/mm |  |  |
| 21 | 稀土磁钢磁场强度/数量 | kg/块 |  |  |
| 22 | 弹簧圆钢直径 | mm |  |  |
| 23 | 材质 |  |  |  |
| 24 | 门盖材质 |  |  |  |
| 25 | 拉杆材质 |  |  |  |
| 26 | 导向杆材质 |  |  |  |
| 27 | 吸盘材质 |  |  |  |
| 28 | 密封件材质 |  |  |  |
| 29 | 底座材质 |  |  |  |
| 30 | 阻火网材质 |  |  |  |
| 31 | 稀土磁钢组件材质 |  |  |  |
| 32 | 弹簧组件材质 |  |  |  |
| 33 | 设备总重 | kg |  |  |
| 34 | 风道连接管材质 |  |  |  |
| 35 | 风道连接管总重 | kg |  |  |

# 7技术服务与售后

7.1投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。

7.2投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

7.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。

7.4了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;身体健康，适应现场工作的条件。

7.5 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

7.6	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

## 7.7售后服务

如设备在运行中出现一般问题，投标人应在接到招标人通知后48小时内到达现场处理并提供24小时应答服务。运行中如出现严重问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场处理。

# 8设备包装、油漆、运输

8.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理， 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其他异物都应从各部件内清除。

8.2 投标人应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

8.3设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理，清洁度sa2.5。采用环氧富锌底漆、环氧云母中间漆、氟碳漆面漆。底漆和中间漆的干膜厚度均为60μm，第一道面漆的干膜厚度为60μm，最后一道面漆漆膜厚度为40μm，最终漆膜厚度不低于220μm，设备补漆由投标人负责。面漆颜色最终由招标人确认。不锈钢部件不需涂刷油漆。

8.4 在设备的明显部位，应装设用不锈钢材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、KKS编码、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重等。

8.5设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合JBB-82《产品标牌》的规定。

8.6投标人所供设备部件，均应遵照国家标准和有关技术条件进行包装，并标明合同号、主要设备名称的标签。

8.7投标人所供设备，均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

8.8 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

# 9供货周期及质保

设备交货周期为合同签订后15天内供货至招标方现场（可分为2次供货，单次供量为总数的1/2)，投标方需派专业工程师在现场进行验收实验。设备质保期为12个月，在质保期内，防爆装置在系统正常工作压力下发生泄漏或达到起跳压力未动作，质保期顺延1年。

# 10处罚

10.1投标人保证其供应的防爆门设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠和易于维护的要求。

10.2投标人提供的产品不符合技术规范，招标方有权拒收，如更换仍不能满足技术规范要求，招标方有权终止合同。

10.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于投标人技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，投标人应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，并在发现之日起2日内更换或修理，否则按商务合同执行。

10.4由于投标人责任，在有关规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验（由于投标人原因）仍不能达到所规定的一项或多项保证指标时，投标人应承担违约金，其计算方法如下（每台设备）：

（1）自动防爆装置到货现场验收或正常运行过程中，起跳压力、动作高度不符合技术协议要求，误动作一次或达到起跳压力不动作，投标人承担违约金10000元。

（2）自动防爆装置正常运行过程中，在技术协议要求的起跳动作压力下，自动防爆装置如果发生不可逆的变形，投标人应免费提供配件并修复正常。

（3）自动防爆装置正常运行过程中，在技术协议要求的正常风道压力下，如果发生泄漏现象，投标人应免费给予修复或更换。如果修复或更换后，仍然有泄漏现象，投标人应支付合同总额20%的违约金。

如投标人通过采取多种措施还是不能达到各项参数指标，且不能满足使用要求，招标方有权要求投标方更换设备，并负责现场安装。